[image: image1.png]_3-

- Stavebnik vezme na védomi, Ze v zajmové lokalit® se nachdzi podzemni vedeni
vetejné elektronické komunikagni sit¢ (PV) s pfisluSnym ochrannym pasmem a
v projektu bude toto zohlednéno.

- Piipadny daldi stupeit PD bude pfedan spole¢nosti SITEL s. r. o. knovému
odsouhlaseni.

RWE Energy Customer Services CZ. a. s. zastupujici a. s. netdnet — PZ/3406/06 ze dne

24.8.2006

-n) 1) Telekomunikaéni trasa net4net a. s. vede ve spole¢né kynet& se Self servisem,
dopliite do PD.

- n) 2) podélné pojezdy t&7ké mechanizace po telecom. trase jsou zakédzané, pricné po
panelech uloZenych do piskového loze

-n) 3) vyty&eni trasy net4net a dozor objednejte na PZ Brno.

GTS Novera a. s. — vyjadieni ze dne 15. 8. 2006

SELF servis. s. 1. 0. — 103/06/378 ze dne 29. 8. 2006

- 6. V mistech kiiZeni inZ. siti s DOK-SELF pozadujeme poloZit inzenyrské sit€ min.
0,3 m pod DOK-SELF, do betonového Zlabu s krytem nebo odpovidajici chranicky
(napf. vysokohustotni polyethylen s pfesahem min. 1m na kazdou stranu). DOK-
SELF rovnéZ ulozte do betonového Zlabu s presahem min. 1m na kazdou stranu od
mista kiiZeni. Pfed zdhozem je nutna kontrola zodp. pracovnikem firmy SELF servis
S. I. 0., pHi které investor pted4 firm& SELF servis zaméfeni skutecného stavu v miste
dotéeni naSich siti. Protokol o kontrole bude vystaven az po piekontrolovani
zaméfeni.

Spréva silnic MSK - II/210/414/02/06 ze dne 28. 2. 2006 a zména €. 1
11/210/1191/04/06 ze dne 26. 4. 2006

- 2. Prechody komunikaci 111/48012, II/464 a I1I/4809 budou provedeny jako kolmé
k podélné ose komunikace. Pfechod komunikace 11/464 mezi stoZary 24 a 25 v k. u.
Skotnice bude fesen jako Sikmy ve stejném Ghlu k podéiné ose komunikace jako
stavajici energetické vedeni.

- 3. Stozary budou umistény ve vzdalenosti min. 15,0 m od vn&jsi hrany silniéniho
t&lesa komunikaci v majetkové spravé SS MSK stiedisko Novy Jicin.

- 4. V prechodech trasy stavby komunikaci IT1/48012, II/464 a 11I/4809 nesmi
v Z4dném pripad& dojit ke zhordeni priijezdného profilu (podjezdna vyska min 6,0 m
od nivelety Zivi¢ného krytu vozovky).

- 5. Investor stavby je povinen dodrzovat dotéend ustanoveni zakona 13/97 Sb. ve
znéni zékona &. 102/00 Sbirky a vyhlasky &islo 104/97 Sbirky ve znéni vyhlasky &islo
355/00 Sbirky v platném znéni.

Reditelstvi silnic a dalnic CR Ostrava - 54021/8565/06/Va ze dne 21. 2. 2006,

54021/S2526/06/Va ze dne 1. 8. 2006, 54011/2006/S2740 ze dne 21. 8. 2006,

10698/06-10331 ze dne 13. 9. 2006.

- Podchodné vyska vedeni bude dle piislusné CSN

Ceské dréhy a. s.. SDC Ostrava, OTR — 5982/2006 ze dne 3. 5. 2006

- V dobg stavebniho Fizeni pozadujeme predloZit k posouzeni projektovou dokumentaci
pro stavebni fizeni. Projektovd dokumentace pro stavebni #{zeni po projednani s CD
SDC Ostrava musi byt také projednana dle zékona o drahach ¢&. 266/94 Sb. s Draznim
ufadem Olomouc, sekce stavebni.





